铜陵有色金属集团股份有限公司

铜基新材料项目部

动力中心、熔炼及动力循环水低压配电柜

# 货物技术要求及其它

1. 总则说明

1.1总则

招标说明：投标方必须以所投设备的技术规格逐条应答并提供相应的描述，简单应答“满足”、“符合”、“达到”或照搬招标文件要求的应答，视为“不接受”招标文件要求。

投标方必须满足技术文件中带星号（" * "）的技术参数，并在投标文件中对带星号项逐一澄清或提供证明材料，未提供的，评标时不予认可，招标方有权对未满足带星项的投标方做废标处理。

投标方对所供的生产设备应逐项予以说明，包括设备功能组成、特点、技术性能、有关参数、型式试验报告等。

投标方应提供详细的供货范围、主要部件（元器件）、外购件清单、价格、制造商及产地。按每台柜体分项报价，每种不同型号的柜体内所含元器件全部要列出，并且要写明规格型号、生产厂家及报价等。

为了明确投标方选择投标设备部件的技术标准，若项目需求中提供了参考品牌（或型号），这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标方可以选择性能相当于或者高于参考品牌（或型号）的其他品牌产品，并予以说明。

2.货物需求

本表为主要设备（系统）的供货清单，以设计图纸与订货资料为基准，投标方可以根据其产品特点进行适当调整；投标方还应提供其它所有必要元件、材料、附件和紧固件，所提供的货物及设计能够组成完整的符合采购要求的整套设备。母线桥长度仅供报价参考，具体加工应以现场实测为准。

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) | 动力中心 （701子项） |  |  |  |
| 1 | 低压开关柜 | +AA101~+AA110、+AA201~+AA209、+UF01~+UF02，MNS型，详见图纸 | 21台 | IP4X |
| 2 | 封闭铜母线桥（带安装附件） | 联络母线桥+AA104~+AA204，详见图纸 | 1组 | 现场实测 |
| 3 | 照明配电箱 | +AL01~+AL02,详见图纸 | 2个 | IP54 |
| 4 | 照明配电箱 | +AL03~+AL04,详见图纸 | 2个 | IP54 |
| 5 | 应急照明配电箱 | +ALE1,详见图纸 | 1个 | IP54 |
| 6 | 暖通配电箱 | +AP01~+AP02,详见图纸 | 2个 | IP54 |
| 7 | 暖通配电箱 | +AP03~+AP04,详见图纸 | 2个 | IP54 |
| 8 | 检修电源箱 | +AM01~+AM05,详见图纸 | 5个 | IP54 |
| 9 | 起重机 电源开关箱 | +AF01,详见图纸 | 1个 | IP54 |
| 10 | 空调开关 | +QA09-1~+QA09-5,详见图纸 | 5个 | IP54 |
| 11 | 空调开关 | +QA14-1~+QA14-2,详见图纸 | 2个 | IP54 |
| 12 | 风机磁力启动器 | +QA7、+QA8、+QA10~+QA12、+QA15-1、+QA15-2,详见图纸 | 7个 | IP54 |
| 13 | 风机磁力启动器 | +QA1-1~+QA1-12,详见图纸 | 12个 | IP54 |
| 14 | 户外隔离开关 | +AF1-1~+AF1-12，详见图纸 | 12个 | IP65 |
| 15 | 室外按钮盒 | +AC13-1~+AC13-2，详见图纸 | 2个 | IP65 |
| 16 | 室内防爆按钮盒 | +AC13-1.1~+AC13-2.1，详见图纸 | 2个 | IP54 ExdllBT3 |
| 17 | 电机现场控制箱 | +AC01~+AC06，详见图纸 | 6个 | IP54 |
| 18 | 通讯管理终端柜及其内置硬件、软件等 | 需满足招标方DCS远程监控需求 | 1套 | IP54,F1 |
| 19 | 其它 | 详见订货资料及图纸 | 台 |  |
| （二） | 熔炼及动力循环水（705子项） |  |  |  |
| 1 | 低压开关柜 | +AA101~+AA107、+AA201~+AA207、+AA301~+AA307、+AA401~+AA406，MNS型，详见图纸 | 29台 | IP4X，+AA102和AA202各有两台柜子 |
| 2 | 封闭铜母线桥（带安装附件） | +AA103~+AA203、+AA104~+AA306、+AA204~+AA406，详见图纸 | 3组 | 现场实测 |
| 3 | 控制箱 | 控制原理图（YL321A）,详见图纸 | 6个 | IP65 WF2 |
| 4 | 控制箱 | 控制原理图（YL321A）,详见图纸 | 2个 | IP54 F2 |
| 5 | 控制箱 | 控制原理图（YL221A）,详见图纸 | 4个 | IP54 F2 |
| 6 | 控制箱 | 控制原理图（YL1112）,详见图纸 | 3个 | IP54 F2 |
| 7 | 控制箱 | 控制原理图（YL1111）,详见图纸 | 2个 | IP54 F2 |
|  | 控制箱 | 高压电机接口示意图（YLH1）,详见图纸 | 7个 | IP54 F2 |
| 8 | 检修电源箱 | +AM1~3,详见图纸 | 3个 | IP54 F2 |
| 9 | 检修电源箱 | +AM4~5,详见图纸 | 2个 | IP65 WF2 |
| 10 | 电源开关箱 | +AF101~103,详见图纸 | 3个 | IP54 F2 |
| 11 | 通讯管理终端柜及其内置硬件、软件等 | 需满足招标方DCS远程监控需求 | 1套 | IP54,F1 |
| 12 | 其它 | 详见订货资料及图纸 | 台 |  |

3.设备设计基础条件和总体要求

3.1使用地气象资料

| 当地大气压 | 101150 Pa |
| --- | --- |
| 极端日最高温度 | 41.1 ℃ |
| 极端日最低温度 | -11.9 ℃ |
| 最高年平均气温 | 17.5 ℃ |
| 年平均气温 | 16.4 ℃ |
| 最低年平均气温 | 15.5 ℃ |
| 最热月平均温度 | 28.8 ℃ |
| 最冷月平均温度 | 3.1 ℃ |
| 全年平均相对湿度 | 74% |
| 夏季平均相对湿度 | 84% |
| 冬季平均相对湿度 | 75% |
| 最大年降雨量 | 2394.3 mm |
| 日最大降雨量 | 276.1 mm |
| 2小时最大降雨量 | 117.3 mm |
| 1小时最大降雨量 | 91.1 mm |
| 10分钟最大降雨量 | 21.6 mm |
| 夏季主导风向 | 东北风 |
| 冬季主导风向 | 东北风 |
| 常年主导风向 | 东北风 |
| 夏季平均风速 | 3.2 m/s |
| 冬季平均风速 | 3.8 m/s |
| 年平均风速 | 3.3 m/s |
| 最大风速 | 24 m/s（地面高度10 m |
| 基本风压 | 0.5 kPa |
| 基本雪压 | 0.4 kPa |
| 土壤冻结深度 | 0.4m |
| 地震烈度 | 7 ° |
| 最大水平地震影响系数 | 0.23 |
| 基本地震加速度值为 | 0.10g |

3.2生产用水水质

| 项目 | 指标值 | 项目 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH | 7.93 | 浑浊度 | 0.76NTU |
| 总硬度 | 130.1mg/L | 永久硬度 |  |
| 暂时硬度 |  | 耗氧量 |  |
| 阴离子合成洗涤剂 |  | 溶解性总固体 | 160 mg/L |
| 挥发酚 |  | 氯化物 | 11 mg/L |
| 镉 | <0.001mg/L | 总碱度 |  |
| 砷 | <0.01mg/L | 汞 |  |
|  |  | 铜 | <0.2mg/L |
| 肉眼可见物 | 无 | 锰 | <0.1mg/L |
| 硒 |  | 铁 | <0.2mg/L |
| 硝酸盐氮 | 1.76 mg/L | 铅 | <0.01mg/L |
| 锌 | <0.2mg/L | 氨氮 |  |
| 异臭和异味 | 无 | 磷酸盐 |  |
| HCO3- |  | 色度 | <5.0度 |
| 氰化物定性 | 阴性 | 六价铬 | <0.005mg/L |
| 氟化物 | 0.27 mg/L | 大肠杆菌 |  |

3.3冷却水

压力0.2兆帕～0.4兆帕，常温，工业用水/软化水。

3.4仪表气条件

处理后空气质量到达GB/T13277.1-2008《压缩空气第1部分：污染物净化等级》：2级除尘标准、2级除水标准（压力露点-40摄氏度）、3级除油标准（≤1毫克每立方米）的要求。压力为0.6～0.8兆帕。

3.5电源条件

高压：10kV±7%，50Hz±1%。

低压：380/220V±10%，50Hz。

频率偏差允许值：±0.5Hz。

电源及电气设备电压见下表：

（电气设备电压表）

| 高压配电和动力电源 | 10kV，3相，50Hz， |
| --- | --- |
| 低压配电和动力电源 | 380V，3相，50Hz，TN-S |
| 维修电源 | 380/220V AC，50Hz |
| 照明和小功率设备电源 | 220V，单相，50Hz |
| 可变速交流电动机 | 根据调速方案确定 |
| 不可变速交流电动机 |  |
| - 300kW 及以上 | 10kV，AC 3相，50Hz (见注1) |
| - 250kW及以下 | 380V，AC 3相，50Hz (见注1) |
| 电动机控制电压 | 220V AC |
| 电压波动 | 见上述 |
| 频率波动 | ±1% |
| 仪表电源 | 220V AC 单相 50Hz，或 24VDC |
| 仪表回路电源 | 24VDC |

注： 300kW及以上工频交流电动机，350kW及以上变频电动机可根据工艺配置区域与高低压配电所区域配置结合考虑是否选用高压电动机。

3.6执行的技术标准和规范

投标方应提供与标的设备规格相当，并已通过年审的型式实验报告。本技术要求提出的是最低限度的要求，并未对全部技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，标书中所有设备、备品备件，包括投标方从第三方获得的所有附件和设备，除本规范中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI）。投标方如果采用自己的标准或规范，必须向招标方提供中文和英文（若有）复印件并经招标方同意后方可采用，但不能低于DL、GB和IEC的有关规定。

投标方所提供的设备应符合本技术要求和有关工业标准，应是全新的、具有经济性、可靠性、合理性的优质产品。另外，低压成套开关柜需要3C认证。

本技术条件所使用的标准及规范如有最新发行版，以最新版为准。以下标准并非全部标准，它仅指出了主要标准。

GB7251          《低压成套开关设备和控制设备第一部分型式试验和型式  试验成套设备》

IEC60439-1      《低压成套开关设备和控制设备》

GB50171         《电气装置工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

GB50150         《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB/T14048(7.8)  《低压开关设备及控制设备辅助电器》

GB/T14048.1     《低压开关设备和控制设备总则》

GB2681          《电工成套装置的导线颜色》

GB4208-84       《外壳防护等级（IP代码）》

GB/T9466        《低压成套开关设备基本试验方法》

GB165           《标准电压》

GB/T16935.1     《低压系统内设备的绝缘配合》

ISO9001         《质量体系设计、开发、生产安装和服务质量保证模式》

GB7251		    《低压成套开关设备》

JB/T9661	       《低压抽出式成套开关设备》

IEC439-1	       《低压成套开关设备和控制设备》

GB191  		    《包装储运图示标志》

SDGJ14 		    《导体和电器选择设计技术规定》

SDJ9 		        《电气测量仪表装置设计技术规定》

GB50227          《并联电容器装置设计规范》

GB12747          《自愈式低压并联电容器》

GB/T15576        《低压无功功率静态补偿装置总技术条件》

DL/T597          《低压无功补偿控制器订货技术条件》

JB7113           《低压并联电容器装置》

JB/T9663         《低压无功功率自动补偿控制器》

IEC298           《交流金属封闭开关设备》

GB3906           《3-35kV交流金属封闭开关设备》

HGJ21             《设备的防腐标准：化工部》

GB50052-2009      《供配电系统设计规范》

GB50054-2011      《低压配电设计规范》

GB50053-2013      《20kV及以下变电所设计规范》

GB51309-2018      《消防应急照明和疏散指示系统系统技术际准》

GB50217-2018      《电力工程电缆设计标准》

GB/T50065-2011    《交流电气装置的接地设计规范》

GB50055-2011      《通用用电设备配电设计规范》

GB50556-2010      《工业企业电气设备抗震设计规范》

4.设备主要技术参数及要求

4.1低压开关柜的技术参数及要求：

4.1.1 MNS低压配电柜：额定电压400V；额定频率50Hz；额定绝缘电压1000V；主母线额定短时耐受电流（有效值）50KA，额定峰值耐受电流220KA；分支母线的额定耐受电流30~80KA，额定峰值耐受电流63~176KA；控制电压220VAC；工频耐压水平2.5KV，1分钟。

4.1.2相同尺寸的抽屉要有良好的互换性。

4.1.3所有母排（主母线和分支母线）要求采用优质高导电率的TMY铜母排，含铜量不低于99.99%，设计电流密度不小于1.1A/mm2,应注明铜材配套具体厂家。分支母排的铜排规格最低不得小于地母线的规格，且需安装透明的绝缘隔板，所有母排需套有区分相序的绝缘热缩套管，提高安全防护性能。零线、地线分开，应彼此绝缘。独立的接地系统贯穿于整个装置，接地保护导体与开关柜柜体通过螺栓可靠连接。

4.1.4二次回路的连接导线使用有足够的截面的阻燃型耐热铜质多股绞线，柜内的一般控制保护用的配线截面不得小于1.5mm2；电流回路所配电线的截面不得小于2.5mm2，采用多股铜芯线。线号清晰持久(机打,不易擦除) 。所有电线绑扎牢固，以防止下垂和断线，或由于搬运中的掀动引起的磨损。

4.1.5柜体冷轧钢板厚度不低于2mm。整柜防护等级：IP4X。

4.1.7进出线方式：进线柜进线方式见设计图；馈电柜一次插件及动力电缆采用柜后下出线方式,二次插件采用柜体右侧引线到柜体后面与外接控制电缆采用后出线方式。

4.1.8所有抽屉单元均有可靠的机械、电气联锁，保证不会带负荷插拔抽屉单元；均有明显的三个位置：连接位置、实验位置和分离位置，各个位置都有明显的文字及图形标志。

4.1.9抽屉的一次接插件要有辅助夹紧功能。一、二次接插件要保证接触良好，不会因为多次插拔抽屉而造成对接错位、接触不良。内端子排采用优质产品，用于网络通讯线的二次插件与控制线二次插件应有明显间隔，二次接插件（RCJB-10A/380V）使用双触头设计原理，接插更可靠，插片之间有凸点隔开，增大插片之间的表面积。

4.1.10柜体颜色为RAL7035。

4.1.11一次线端子镀锡。低压开关柜系统中使用的一次接插件采用铜镀镍材料制造，以充分保证了抽屉组件和整个系统的安全性和可靠性。一次接插件的各项技术指标及参数要符合国标规定 (提供该厂品的型式试验报告)。

4.1.12使用防污绝缘子。

4.1.13铭牌

4.1.13.1制造厂名称和商标；

4.1.13.2型号(包括接线方案编号)、名称和出厂序号；

4.1.13.3使用参数（额定电压、额定电流、额定热稳定时间及电流、额定动稳电流）；

4.1.13.4防护等级；

4.1.13.5出厂日期等设备制造信息，材质为激光打印金属标志牌。

4.1.13.6 设备名称：在柜体前、后顶部都标志工序名+设备名称（编号），每个抽屉都标志设备名称+编号，使用材质为激光打印金属标志牌。

4.5 性能描述

4.5.1设计紧凑：以较小的空间容纳较多的功能单元。结构件通用性强、组装灵活，以E=25mm为模数，结构及抽出式单元可以任意组合以满足系统设计的需要。柜体空间较大，接线方便，通风散热性能较好。

4.5.2基本骨架全部采用优质冷轧钢板折弯而成的C型结构组装而成，结构牢固、重量轻、外型美观。柜门采用优质冷轧钢板折弯而成，且经过防锈处理，表面再进行喷塑处理。

4.5.3垂直母线全部密封在功能小室中，可长期较好地保证设备的绝缘性能不会降低，具有抗故障电弧性能，使设备运行维修安全可靠。

4.5.4各种大小抽屉的机械联锁机构均符合标准规定，有连接、试验、分离三个明显的位置，各个位置都有明显的符号标志，联锁安全可靠。柜内的每一功能单元的操作都有性能优越的机械结构保证操作程序的正确性，防误操作性能好。抽屉单元的推入和抽出采用独特的杠杆机构，并且设置了防跌落装置，操作方便、轻松。避免造成伤人事故的损坏抽屉。

4.5.5功能单元的主要结构件都是由统一的模具制造，尺寸精度一致，可以保证相同规格功能单元的互换性，从而保证了设备的维修方便性。产品通用化、标准化程度高，装配方便。

4.5.6防护性能好：柜体可按工作环境的不同要求选用相应的防护等级。设备运行连续性利可靠性高。

4.5.7柜顶和母线室采独特的迷宫机构，在保证机械强度和结构牢固的前提下有利于空气的自然循环，流通和散热。柜顶顶板设置故障泄压释放的通道，保障操作人员的安全。

4.5.8主母排护套绝缘采用高强度饱和树脂SMC材料和DMC材料，机械强度高，绝缘性能良好。

4.5.9柜体的所有钣金件均经过水洗、酸洗、碱洗、磷化和深度、永久性的防锈处理。所有柜内的标准安装支件均作镀锌表面防腐处理。

4.5.10主母线、垂直母线额定电流不得低于设计图纸设计的参数。

4.5.11所有的立柱和横梁都带有自攻螺丝孔，它们的孔间距为25mm。整个柜体的立柱、梁、隔板、面板等零部件用自攻锁紧螺钉或8.8级高强度螺栓有机联接而成。在负重2.5吨吊起试验后依然保持完好，不会因搬运、吊装、运输等原因而造成变形或损坏。还能承受设备内外主电路短路时的电动力和热效应，在安装及运行后不会扭曲、摇晃或产生共振。

4.5.12防护等级为IP4X

4.5.13所有PC柜和MCC柜在打开前门时，均不能用手触摸到带电的导体。

4.5.14柜体的各小室用钢板或高强度阻燃塑料绝缘板相互隔开。常规的抽屉配电单元或动力中心(MCC)柜分为主母线室(在柜的顶部)、抽屉小室(在柜前部)、电缆室(在柜后部或侧面)和垂直母线室(在柜的右后部)。而框架开关进出线柜(PC柜)则有断路器室、主母线和支母线室、电缆或插母进线室、仪表室、端子室等。还有一种就是框架开关与塑壳开关抽屉单元混装的情况，也采用了各功能小室的隔离。

4.5.15进出线方案： MNS型低压抽出式成套开关设备的结构可满足各种方案的要求：如上进线、下进线、侧进线和上出线、下出线、侧出线等。任何进出线方案均有足够的空间给用户连接、拆装、更换电缆(或封闭母线)。导线及电缆用专用的固定件固定，使导线及电缆不会承受影响其寿命的应力。HMLS(MNS)系列的柜体底部都是带有八个敲落孔的钢板，用户可根据电缆的大小和多少根决定用几个敲落孔。

4.5.16柜体通用外形尺寸

高×宽×深=具体尺寸见设计图纸

4.5.17抽屉单元种类

| 抽屉小室代号 | 小室高度 | 每排可装抽屉数量 | 每柜可装抽屉数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8E/2 | 200mm | 2 | 18 |
| 8E | 200mm | 1 | 9 |
| 16E | 400mm | 1 | 4 |
| 24E | 600mm | 1 | 3 |

注：一个柜体中功能单元隔室的总高度为72E即1800mm有效安装尺寸。

4.5.18电缆的入口、盖板等均采用活装结构，并在电缆与开关柜的入口处加有可根据电缆截面调整的专用密封胶圈，促进开关柜能达到所规定的防触电措施和防护等级。

4.5.19据图纸馈电柜8E/2抽屉柜主回路最小选用125A插接件。8E抽屉柜主回路空开容量63A以下（含63A）, 最小选用125A插接件；空开额定容量80A、100A、125A的选用250A插接件；空开额定容量200A、250A选用400A插接件。以上插接件的选型包含备用回路的选型。互感器相关参数参见图纸。

4.5.20、低压开关柜为MNS标准型、垂直母线为L型母线，它被嵌入装于用阻燃型塑料的功能壁中，带电部分防护等级达IP20。开关柜的柜门边缘采用C型折弯、超过36E的柜门中间加加强筋，开关柜内采用开关柜专用镀（敷）铝锌板作为间隔；其余按技术附件要求。

8.4 运行中的质量保证及投标方的质保责任

8.4.1设备质保期为一年。质保期的起始时间为投标方获得招标方的验收证书之日起开始算起。在质量保证期内，出现产品质量问题，由投标方免费负责保修保换，免费更换零部件及维修。如出现投标方提供的设备材料有缺陷或/和不符合合同规定时，如属投标方责任，投标方应无偿换货，并承担由此而产生的各项风险和费用。

8.4.2保证期后产品在运行中，如因投标方设计、工艺和材料的缺陷造成产品的任何缺陷，如温度异常升高、噪声异常、连接点过热、放电、漏电等，投标方应对缺陷负责保修。投标方应保证提供产品终身所需的维修配件。

8.4.3投标方应保证其设备在正常使用条件（正确安装、合理操作和维护保养）下，在设备寿命期内运转良好和达到投标方投标文件所规定的使用年限。

无论在设备制造、安装、产品验收和运行中，如发现产品存在质量问题和缺陷，或/和不符合合同规定，影响设备安全可靠地运行或/和使用寿命时，投标方应无条件退货，并承担招标方相应的损失。